ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від «____»_____________ 2025 року   
№ ____

П Р А В И Л А

ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно- каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал»

(РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»)

2025 р.

І. Загальні положення

Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно- каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» (РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал») (далі – Правила приймання) розроблені з урахуванням місцевих особливостей приймання та очищення стічних вод, відповідно до чинного законодавства України.

1. Ці Правила розроблено з метою:

- захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

- гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

- гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

2. Ці Правила поширюються на Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал», яке надає послуги з централізованого водовідведення (далі – виконавець), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця (далі – споживачі).

3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виконавець;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту (далі - Правила приймання);

випуск водовідведення споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в мережу водовідведення;

головний колектор водовідведення - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, мг/дм3;

договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих випусків водовідведення та транспортування їх у головний колектор водовідведення;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

колектор водовідведення - трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;

контрольний колодязь - колодязь на випуску водовідведення споживача безпосередньо перед приєднанням до колектора виконавця або в іншому місці за погодженням із виконавцем мереж з вільним доступом виконавця до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виконавцем з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виконавця;

локальна мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди - споруди чи пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил приймання;

мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

очисні споруди системи централізованого водовідведення - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об’єкти;

плата за понаднормативні скиди стічних вод - додаткова плата споживачів, яка справляється за порушення ними умов скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення;

роздільна система водовідведення - система водовідведення в населеному пункті або на промисловому підприємстві, що складається з декількох самостійних мереж водовідведення: господарсько-побутової (в яку, крім господарсько-побутових, може скидатися частина виробничих стічних вод), виробничої (для відведення забруднених виробничих стоків, які не допускають спільного відведення та очищення разом із побутовими стоками), зливової;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виконавцем на підставі договору зі споживачем та виконавцем.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про водовідведення та очищення стічних вод», «Про житлово-комунальні послуги», «Про захист прав споживачів» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування).

4. Виконавець встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод на підставі цих Правил приймання, де враховуються місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначено ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення.

Місцеві правила приймання затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов’язковими для виконавців та споживачів.

5. Виконавець встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил приймання.

6. Виконавець укладає зі споживачем договір за умови, що мережа водовідведення та очисні споруди системи централізованого водовідведення мають резерв пропускної спроможності. Виконавець приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил приймання та умовам укладеного з виконавцем договору.

7. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виконавцем.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на випуску водовідведення кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням мережі водовідведення споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, об’єкти, яких не приєднані до систем централізованого водовідведення, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) виконавця. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються Договором. Злив стічних вод у не встановленому місці суворо заборонено.

9. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами розділу III Правил користування.

10. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

ІІ. Засади безперебійного функціонування системи централізованого водовідведення під час приймання до неї стічних вод споживачів

1. Виконавець повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та очисних споруд системи централізованого водовідведення із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і мережі водовідведення споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил приймання, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил приймання;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється цими Правилами приймання;

6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виконавця за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення. При цьому за збитки таких споживачів виконавець відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється за рахунок споживача після усунення обставин, що спричинили відключення та відшкодування збитків виконавцю (у разі їх наявності);

7) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил приймання та умов укладеного з виконавцем договору, вимагати їх усунення в установлені виконавцем строки, вимагати оплату за понаднормативний скид та вживати заходів впливу, передбачених договором та цими Правилами приймання.

8) вимагати від споживачів, на яких розповсюджуються дія цих Правил приймання та об’єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках водовідведення споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил приймання;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виконавцем, надавати виконавцю інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу виконавця до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил приймання та умовам укладеного з виконавцем договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на          30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виконавцем), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виконавця у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з виконавцем у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам виконавця необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виконавця у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виконавцем;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж водовідведення власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виконавця у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виконавцем, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

10) своєчасно здійснювати плату за  понаднормативний скид забруднюючих речовин у системи централізованого водовідведення згідно з розрахунком, виконаним виконавцем.

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи мереж водовідведення та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на очисних спорудах системи централізованого водовідведення виконавців відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40-0 С;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі – ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисної споруди системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами приймання.

3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил приймання, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виконавцем відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил приймання, у тому числі пункту 3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до виконавця із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил приймання у строк, зазначений у договорі.

Виконавець розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на очисній споруді системи централізованого водовідведення виконавця технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виконавця.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі – Порядок), та строк необхідний для завершення будівництва та прийняття в експлуатацію локальних очисних споруд (якщо таке прийняття передбачено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності)», який має бути обґрунтованим відповідно до розробленого проєкту та не може перевищувати п’яти років з дня укладання договору.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод плата, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод, здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача. Якщо субспоживач порушує правила та/або умови договору і відмовляється від відповідальності, її несе споживач.

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

1. Для всіх споживачів, що скидають стічні води до централізованої системи водовідведення РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», встановлюються допустимі величини показників забруднюючих речовин (ДК).

2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у мережі водовідведення приймають ДК, а за їх відсутності – відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на очисних спорудах системи централізованого водовідведення згідно з додатком 4 до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017  № 316.

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин стічних вод споживачів, що надходять у систему централізованого водовідведення

міста Рівне

| № п/п | Найменування речовин | Концентрація речовини, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завислі речовини | 250 |
| 2 | БСК5 | 125 |
| 3 | ХСК | 312 |
| 4 | Нафтопродукти | 1,0 |
| 5 | Залізо (заг) | 1,0 |
| 6 | Азот амонійний | 16,0 |
| 7 | Сульфати | 100 |
| 8 | Хлориди | 123,5 |
| 9 | Фосфати | 10,0 |

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин стічних вод споживачів, що надходять у систему централізованого водовідведення

селища Гоща та села Олександрія

| № п/п | Найменування речовин | Концентрація речовини, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завислі речовини | 189 |
| 2 | БСК5 | 160 |
| 3 | ХСК | 400 |
| 4 | Нафтопродукти | 1,0 |
| 5 | Залізо (заг) | 1,0 |
| 6 | Азот амонійний | 15,6 |
| 7 | Сульфати | 100 |
| 8 | Хлориди | 300 |
| 9 | Фосфати | 10,0 |

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин стічних вод Споживачів, що надходять у систему централізованого водовідведення

селища Квасилів

| № п/п | Найменування речовин | Концентрація речовини, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завислі речовини | 261 |
| 2 | БСК5 | 194 |
| 3 | ХСК | 485 |
| 4 | Нафтопродукти | 1,75 |
| 5 | Залізо (заг) | 1,27 |
| 6 | Азот амонійний | 18,8 |
| 7 | Сульфати | 115 |
| 8 | Хлориди | 165 |
| 9 | Фосфати | 10,0 |

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Виконавець та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі невиконання споживачами цих Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виконавцем не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил приймання, та уклали з виконавцем договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. У разі стягнення з виконавця грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

| де |  | – | відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн); |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м3/добу); |
|  |  | – | сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виконавцем за останні три роки з і-го споживача (тис. грн). |

5. У разі засмічення мереж водовідведення забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності мережі водовідведення виконавця, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виконавцем, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

| де |  | – | частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн); |
|  |  | – | скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т); |
|  |  | – | сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т). |

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованої водовідведення

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами приймання.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця відбору проб споживачами мають бути погоджені з виконавцем. Місцем відбору проб стічних вод Споживача є Контрольний колодязь. Місце відбору проб стічних вод може бути змінене з урахуванням особливостей об’єкту та мети контролю. Споживачі повинні обладнати місця для відбору проб стічних вод.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі систематично надають виконавцю інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені цими Правилами приймання, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виконавця.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця, повинні забезпечити можливість проведення виконавцем у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виконавця, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виконавець здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник виконавця, що фіксується у спеціальному акті відбору проб стічних вод споживачів (далі – акт), який підписують як представник виконавця, так і представник споживача.

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у акті представник виконавця зазначає про це в акті.

7. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виконавця, виконавець виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk= 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виконавця на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виконавця. Виконавець виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами приймання, виконавець у строк не більше 10 робочих днів з дати відбору проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача.

У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами приймання, виконавець у строк не більше семи робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виконавець направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. Результати аналізів стічних вод споживачів вважаються дійсними до повторного відбору проб, але не більше 3-х місяців і поширюються на весь об’єм стічних вод споживача за цей період.

10. Результати аналізів контрольних проб зберігаються у виконавця протягом трьох років.

11. Виконавець направляє споживачу лист-повідомлення до яких додається розрахунок величини додаткової плати за скид понаднормативних забруднень.

12. Споживачі зобов’язані оплатити розрахунок величини додаткової плати за скид понаднормативних забруднень виконавцю у 5-денний термін після його отримання.

13. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виконавця щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виконавцем та споживачем..

14. Уцих Правилах приймання конкретизуються питання щодо:

1) відбору проб стічних вод на аналіз;

2) оформлення процедури відбору проб, у тому числі форми супровідного документа, що складатиметься за результатом відбору проб, з фіксуванням інформації щодо відібраної проби (дата, час, місце відбору; вид, об’єм проби; тип матеріалу тари, його об’єм; процедура попередньої обробки проби; відомості про особу, яка відбирала пробу, тощо) з урахування вимог та положень ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод», КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод», Правил користування.

VІІ. порядок приймання стічних вод від об’єктів споживачів, що не приєднані до систем централізованого водовідведення

1. Улаштування, експлуатація водонепроникних вигрібних ям, септиків та збирання стічних вод з об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення, здійснюється згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2011  № 145 та чинного законодавства України.

До стічних вод, відповідно до цього розділу, відносяться рідкі відходи, помиї та інші побутові стічні води з вигрібних ям, септиків.

2. Транспортування стічних вод до систем централізованого водовідведення здійснюється асенізаційним транспортом, який зареєстрований в установленому законом порядку, відповідно до Договору про прийняття та оброблення стічних вод укладеного з виконавцем.

3. Приймання в систему централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів (підприємств, установ, організацій  і приватного сектора), здійснюється тільки через зливні станції виконавця та на підставі відповідного Договору про прийняття та оброблення стічних вод, який повинен містити зобов’язання Перевізника щодо встановлення GPS зв’язку та навігації.

4. Перевезення стічних вод від місця їхнього скиду до зливної станції здійснюється тільки спеціалізованими машинами суб’єктів господарювання, які уклали з виконавцем договір про прийняття та оброблення стічних вод (далі – Перевізник). Перевізник зобов'язаний щомісячно надавати виконавцю перелік споживачів яким надавались послуги та дані про якісний склад і об'єм їх стоків.

6. Споживачі, об’єкти (у т. ч. житлові будинки), які не приєднані до систем централізованого водовідведення зобов’язані, укласти типовий договір з виконавцем про надання послуг з централізованого водопостачання холодної води та водовідведення та договір з будь-яким Перевізником.

7. Порядок обліку та розрахунків Перевізника з виконавцем

7.1. Кількість фактично скинутих Перевізником стічних вод фіксується шляхом щомісячного складення актів виконаних робіт за підписами обох сторін.

Вартість (ціна) прийняття та обробки скинутих Перевізником стічних вод від неканалізованих районів встановлюється відповідно до затвердженого виконавцем розрахунку.

7.2 На виконання умов договору про прийняття та оброблення стічних вод встановлюється такий порядок розрахунків:

7.2.1.Перевізник звертається за рахунком в каси РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» і на підставі виданого рахунку в касі здійснює оплату або здійснює перерахунок коштів на розрахунковий рахунок.

7.2.2. На підставі сплаченого рахунку Перевізнику видається талон. Перед скиданням стічних вод у спеціально встановлених місцях приймання, визначених цими Правилами та договором про прийняття та оброблення стічних вод, Перевізник зобов’язаний передати представнику виконавця оплачений талон. Без наявності талонів у Перевізника, приймання стічних вод забороняється.

8. Розрахунки за послуги з транспортування стічних вод асенізаційним транспортом від місця їх збирання (водонепроникні вигрібні ями, септики) до зливної станції виконавця здійснюються відповідно до укладених угод між Перевізником та споживачем.

9. Стічні води від водонепроникних вигрібних ям, септиків не повинні містити значні механічні домішки і пісок.

10. Скидати стічні води від водонепроникних септиків, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

11. Забороняється скидати в системи централізованого водовідведення осади із шламонакопичувачів, жировловлювачів та нафтовловлювачів.

12. Скид стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів та надходять у систему централізованого водовідведення здійснюється через наступні зливні станції виконавця:

- на очисних спорудах каналізації м. Рівне;

- на очисних спорудах каналізації селища Квасилів;

- на очисних спорудах каналізації селища Гоща;

- на очисних спорудах каналізації села Олекандрія.

Зливна станція для скиду стічних вод визначається у договорі. Графік приймання стоків від асенізаційного транспорту затверджується наказом по підприємству РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». Скид стічних вод у систему централізованого водовідведення в інших місцях категорично заборонено.

13. Перевізник відповідає за якісні показники рідких відходів, їх концентрацію, що скидаються у зливну станцію. Контроль за умовами зливу рідких відходів відбувається у приймальній камері зливної станції.

14. Відсутність у споживача договору з виконавцем про надання послуг з централізованого водопостачання холодної води та водовідведення та договору з Перевізниками є порушенням умов цих Правил та вважається самовільним без обліковим користуванням послугами водовідведення.

15. У випадку установлення факту самовільного безоблікового користування послугами водовідведення споживач відшкодовує виконавцю витрати у обсязі з розрахунку витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при самовільному користуванні послугами встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку користування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

16. Відсутність у Перевізника договору на прийняття та оброблення стічних вод є порушенням умов цих Правил та вважається самовільним і безобліковим користуванням послугами водовідведення.

17. У випадку установлення факту самовільного безоблікового користування послугами водовідведення (у т.ч. скидання стічних вод у системи централізованого водовідведення без Договору на скидання стічних вод у системи централізованого водовідведення та відповідного договору, скидання стічних вод не в установлених місцях), порушення Перевізником правил збору, вивозу і скиду рідких відходів, Перевізник відшкодовує виконавцю витрати у обсязі скинутих стічних вод (згідно технічних характеристик асенізаційного транспортного засобу) у стократному розмірі встановленого тарифу. У такому разі виконавець може достроково розірвати Договір. Матеріали щодо встановленого факту порушення можуть бути передані на розгляд комісії органу місцевого самоврядування для притягнення винних осіб до відповідальності згідно зі статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами законодавства України.

18. Вигрібні ями, септики мають бути віддалені від водопровідних колодязів на відстані не менше 50 метрів.

19 Не допускається наповнення вигрібної ями, септика рідкими відходами більш ніж на 0,35 метра від поверхні землі.

20. Вигрібні ями, септики належить очищати залежно від їх заповнення.

21. Вигрібні ями, септики повинні дезинфікуватися. Склад дезинфікуючого розчину: хлорне вапно (10%), нафталізол (10%), креолін (5%), метасілікат натрію (10%), гіпохлорит натрію (3-5 %),  лізол (5%). Час контакту не менше 2 хвилин і не рідше 1 разу в півроку. Забороняється застосовувати сухе хлорне вапно (виняток складають харчові об'єкти і медичні лікувально-профілактичні заклади).

VIII. Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Цей Порядок встановлює порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

2. Цей Порядок поширюється на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі – виконавці), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця (далі – споживачі).

3. Терміни, використані у цьому Порядку, вжито в таких значеннях:

вимоги до скиду стічних вод – вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначається Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 та цими Правилами приймання;

договір – договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, мг/дм3;

зливова система централізованого водовідведення – комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) і поливомийних стічних вод з території підприємств;

очисні споруди системи централізованого водовідведення – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

плата за понаднормативні скиди стічних вод – додаткова плата споживачів, яка справляється за порушення ними умов скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення;

стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про водовідведення та очищення стічних вод» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі – Правила користування) та Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508.

Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 2, 12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавців, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виконавцю за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

3. Величину плати за послуги з централізованого водовідведення в межах вимог до скиду (Pvc) виконавець розраховує за формулою:

Pvc = T × Qd

Величину плати за понаднормативні скиди стічних вод (Pd) у систему централізованого водовідведення виконавець розраховує за формулою:

Pd = 5T × Qpd + Kk × T × Qpz

3.1. Величина плати за послуги централізованого водовідведення у випадку встановлення понаднормативного скиду стічних вод (P) розраховується за формулою:

P = Pvc + Pd,

P = T × Qpd + 5T ×Qpd +Kk × T × Qpz,

| де | Т | – | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | – | об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3; |
|  | Qpd | – | об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3; |
|  | Qpz | – | об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3; |
|  | Kk | – | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

5. У разі відхилення показника рН від установлених меж

від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2;

від 1,5 до 2 одиниць – Kk = 5;

від 2 та більше одиниць – Kk = 10.

6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

| де | ХСК | – | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БСК5 | – | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли ХСК ≤ 80 мг/дм-3.

7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

9. У разі виявлення виконавцем під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену місцевими правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

10. Якщо виконавцем встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виконавця не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

11. Якщо виконавцем встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою:

| де | Cfi | – | фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДКі | – | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

12. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виконавцем, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виконавця у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або договором.

14. Середньомісячний об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.

Додаткова кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виконавця у період дощів та сніготаненням через люки колодязів централізованого водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території споживача розраховується за формулами:

при загальносплавній системі водовідведення – Wg = 10hgYF

10 – перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg;

Hg – кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;

Y – загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об’єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць), від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;

F – загальна площа території споживача, га.

при роздільній системі водовідведення – Wg = 0,2 (10hgYF).

Загальний коефіцієнт стоку зливових вод у теплий період року для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у пункті 7.3 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств». Для Споживачів РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» застосовується коефіцієнт стоку зливових вод, що становить – 0,7.

Загальний коефіцієнт стоку стічних вод в холодний період року з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6 (відповідно пункту 7.4 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств»).

Теплий період року, відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі», становить з березня по листопад включно, холодний - з грудня по лютий включно.

Середньорічний об’єм поливально-мийних вод, Оpm, що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою:

Оpm = 10mpYpmFpm,

| де | 10 | – | перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання Fpm та m; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m | – | питома витрата води на миття покриттів (приймається 1,35 л/м2 наодне миття); |
|  | p | – | середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.; |
|  | Fpm | – | площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га; |
|  | Ypm | – | коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5). |

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги та споживача наявність провалів ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення, кількість додаткового обсягу стічних вод визначається у 5-ти кратному розмірі.

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача шляхом обстеження встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги неможливість потрапляння додаткового обсягу стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення зі всієї площі споживача або з її певної частини, кількість додаткового обсягу стічних вод з цієї площі дорівнює 0 (не визначається).

Визначення популяційного еквіваленту населених пунктів в зоні відповідальності підприємства

Популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п'ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу. (ВР України, Закон "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" від 10.01.2002 N 2918-III та Водний Кодекс України)

Відповідно до Порядку визначення популяційного еквіваленту населеного пункту (затверджено наказом міністрества еколгії та природних ресурсів України 14.01.2019 №6 зареєстврованого в Міністерстві юстиції України  05.02.2019 за №125/33096) популяційний еквівалент населеного пункту визначається органами місцевого самоврядування у складі місцевих правил приймання стічних вод за формулою :

| Nπ.е. | - | популяційний еквівалент населеного пункту; |
| --- | --- | --- |
| Len5 |  | максимальне середнє за тиждень розрахункове забруднення стічних вод за БСК5, г О2/м3, за результатами аналізів хіміко-бактеріологічної лабораторії РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» становить м. Рівне – 175 г О2/м3 сел. Квасилів – 172 г О2/м3 сел. Гоща – 137 г О2/м3 с. Олександрія - 160 г О2/м3 |
| Q | - | -витрата стічних вод, м3/добу, середня витрата стічних вод за 2024 рік становить для м. Рівне - 25 000 м3/добу сел. Квасилів - 10 000 м3/добу сел. Гоща - 2700 м3/добу с. Олександрія - 200 м3/добу |

Таким чином, значення популяційного еквіваленту становитиме:

для міста Рівне:

Nπ.е. = 175*25000/60 = 72 917

для селища Квасилів:

Nπ.е. = 172*10000/60 = 28 667

для селища Гоща:

Nπ.е. = 137 *2700/60 = 6 165

для села Олександрія:

Nπ.е. = 160 *200/60 = 533

Додаток 1

до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

(пункт 3 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2

до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

(пункт 4 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК

забруднюючих речовин, що заборонені до скидання

до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виконавця, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виконавця, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3

до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

(підпункт 4 пункту 1 розділу IV)

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися для удобрювання

| № з/п | Важкий метал | Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на очисних спорудах системи централізованого водовідведення, Кв | Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах очисних споруд системи централізованого водовідведення, г/т сухої речовини |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стронцій | 0,14 | 300,0 |
| 2 | Свинець | 0,5 | 750,0 |
| 3 | Ртуть | 0,6 | 15,0 |
| 4 | Кадмій | 0,6 | 30,0 |
| 5 | Нікель | 0,5 | 200,0 |
| 6 | Хром (3+) | 0,5 | 750,0 |
| 7 | Марганець | - | 2000,0 |
| 8 | Цинк | 0,3 | 2500,0 |
| 9 | Мідь | 0,4 | 1500,0 |
| 10 | Кобальт | 0,5 | 100,0 |
| 11 | Залізо | 0,5 | 25000,0 |

Додаток 4

до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

Порядок відбору проб стічних вод

1. Даний порядок розроблено з метою контролю якості стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення. З метою контролю якості стічних вод споживачів виконавець здійснює відбір проб. Проби відбираються вручну, однак за наявності використовується автоматичне обладнання.

2. Місцем відбору проб стічних вод споживача при контролі складу і властивостей стічних вод є контрольний колодязь.

3. Відбір проб проводиться в будь-який час доби без попереднього попередження споживача.

4. Відбір проб проводиться представником виконавця в присутності представника споживача або відповідно до пункту 7 розділу VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованої водовідведення.

5. Споживач зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, не захаращеними. Допомогати  при відборі проб, а саме у знятті  каналізаційного люка з контрольного колодязя на вимогу представників виконавця.

6. Відбір проб оформлюється Актом відбору проб стічної води (додаток 4.1), і підписується представниками виконавця та представником споживача. У разі відмови застосовується пункту 7 розділу VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованої водовідведення.

7. Проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені таким чином перевищення ДК забруднюючих речовин є підставою для нарахування плати згідно з цими Правилами приймання.

8. Контрольна проба поділяється на разову, усереднену та арбітражну.

8.1 Разова проба – визначаює концентрації забруднюючих речовин та робиться висновок щодо відсутності чи наявності у стічних водах, що скидаються до системи централізованого водовідведення, перевищень ДК забруднюючих речовин. Після відбору разова проба передається в хімічну лабораторію виконавця для аналізу. Аналізи разової проби виконуються  лабораторією виконавця, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усереднена проба – відбирається з ініціативи споживача, одночасно з арбітражною пробою для проведення відомчого контролю. Споживач має мати тару для транспортування своєї проби. Аналіз проб для відомчого контролю споживач проводить в його лабораторії або в іншій лабораторії, які мають право на проведення аналізів якості стічних вод із застосуванням однакових з виконавцем методик вимірювань та вимірювальних приладів, за рахунок коштів споживача.

9. При проведені відомчого контролю відібрана контрольна проба ділиться (розливається) представниками виконавця на окремі проби для проведення вищезазначених досліджень, про що зазначається в Акті відбору проб стічної води. Після відбору проб передається на аналіз в лабораторію представниками виконавця та окремо представниками споживача в їхню лабораторію, про що складається Акт про передачу проб стічних вод для відомчого контролю.

9.1. Проба для відомчого контролю не передається споживачу лише у випадку відмови представника споживача від підписання в Акті відбору проб стічної води та Акт про передачу проб стічних вод для відомчого контролю, про що робиться відповідний запис.

10. Усереднена та арбітражна проба маркується, герметично закорковується та склеюється (склеювання проводиться паперовою стрічкою із застосуванням скотчу) представником виконавця після чого  транспортується в сумці-холодильник до лабораторії виконавця.

10.1. Маркувальна паперова стрічка повинна містити наступну інформацію: дата відбору, назва підприємства, посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника                    споживача та представника виконавця.

11. Аналіз проб проводиться в строк не більше 24 год з моменту її відбору. Зберігання проб споживачем припустиме, як виняток, лише у разі неможливості проведення аналізу відразу після відбору проб стічних вод. У цьому випадку проби зберігаються в холодильній шафі (при температурі 3-4 0С) не більше 24-х годин від часу відбору проб стічних вод.

12. Лабораторія споживача зобов’язана повідомити виконавця протягом 24 годин про факт початку та закінчення аналізу проб для Відомчого контролю.

13. Аналіз проби проводиться лише стосовно показників, за якими можливі перевищення ДК. Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз стічних вод.

14.  Споживач може не проводити аналіз проби, погоджуючись з результатами аналізу        контрольної проби.

15. Результати цього аналізу подаються споживачем на розгляд виконавцю не більш як 7-денний термін з дня відбору проб стічних вод із зазначенням використаних методик виконання хімічних аналізів. Якщо вказані терміни минули та при аналізі стічних вод використані інші методики, результати аналізу проб для Відомчого контролю не розглядаються. Зберігання Проби для Арбітражного аналізу припиняється, розрахунки плати за перевищення ДК забруднень в стічних водах підприємств виконуються за результатами аналізу контрольної проби, виконаного Виконавцем.

16. У випадку виявлення розбіжностей результатів аналізу контрольної усередненої проби та аналізу проби для Відомчого контролю:

- в межах, встановлених у відповідних методиках (приймається значення концентрації аналізу контрольної проби, виконаного виконавцем, або середнє значення);

- понад встановлені у відповідних методиках (однією з сторін може бути прийняте рішення про проведення Арбітражного аналізу у разі, коли контрольна проба була поділена на окремі проби, в тому числі для проведення вищезазначеного аналізу).

17. Оплата за проведення Арбітражного аналізу здійснюється стороною-ініціатором.

18. У разі, коли контрольна проба не була поділена (розлита) на окрему пробу для проведення Арбітражного аналізу – приймається значення аналізу контрольної проби, виконаного Виконавцем.

19. Споживач має право погодитись з результатами аналізу проб для Відомчого контролю. У цьому випадку Арбітражний аналіз не проводиться.

19.1. Арбітражний аналіз виконується лабораторією, яка не виконувала аналіз усередненої проби або проби для Відомчого контролю.

19.2.  Передача проби для Арбітражного аналізу оформлюється Актом про передачу проб стічних вод для Арбітражного аналізу.

19.3. Арбітражний аналіз проби стічних вод проводиться стосовно тих показників, відносно концентрацій яких виникли розбіжності.

19.4. Результати Арбітражного аналізу оформляються офіційним документом лабораторії. Відповідальність за результати досліджень несе лабораторія, яка проводила Арбітражний аналіз.

19.5. Після отримання результатів Арбітражного аналізу, їх порівнюють з результатами аналізу контрольної проби та аналізу проби для Відомчого контролю. Приймаються значення результатів аналізу контрольної проби або проби для Відомчого контролю, що знаходяться ближче до результатів Арбітражного аналізу.

Додаток 4.1

АКТ ПРО ВІДБІР ПРОБ СТІЧНИХ ВОД №_______

____________                                                                                                                _______________  20____   р.

(повне найменування підприємства, його місце знаходження)

договір  №____________з власником (користувачем ) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Ми, що нижче підписалися представники Виконавець_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

відповідно до ________________________________________________________________________________,

а також______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування присутніх інших контролюючих органів ,посада, П.І.Б. представників вказаних органів)

представники Споживача_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника /ів)

склали цей акт у тому, що згідно «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених  “____”____________ 20 __ р. з метою перевірки дотримання вимог ДК

“____”____________ 20 __ р. проведено відбір стічних вод

Назва місця відбору проб ________________________________________________________________________________

Адреса місця відбору проб________________________________________________________________________________

Акт відбору проб стічної води  _____________ номер посудини ______________ згідно журналу реєстрації проб.

Загальний об’єм проби (дм3) ______________________,

Назва та вид проби _____________________________________________________________________,

Час  відбору _____________________________

Температура та характерні  особливості стічних  вод ________________________________________________________

Особливі умови щодо відбору проб:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Претензій до процедури відбору проб відсутні___________________________________________________

Присутні при відборі проб стічних вод:

представники Споживача:

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника /ів)

представники Виконавця:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника /ів)

представники інших контролюючих органів (у разі їх присутності):

_____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника /ів)

Додаток 4.2

АКТ

ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД

ДЛЯ ВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ №______

_______________                                                                                                    “____”_______________ 20___р.

Відповідно до Акту про відбір проб стічних вод _____________________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства)

договір №____________з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Представниками Виконавця________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

відповідно до ________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представників)

представниками Споживача_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника /ів)

в присутності представників лабораторії ____________________________________________________

(назва лабораторії)

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника /ів)

відповідно до «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених  “____”____________ 20 __ р. з метою перевірки дотримання вимог ДК, передано до лабораторії для проведення Відомчого контролю наступна проба стічних вод,

дата________________________________о _____________________________годині;

Акт відбору проб стічної води  ___________ номер посудини ______________ згідно журналу реєстрації проб.

Обсяг проби, дм3 ____________________для Споживача.

Позначка про стан маркування  ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________Дані про пломбування та консервування проби для Арбітражного аналізу,згідно табл.1 «Порядку…», інші необхідні дані

_____________________________________________________________________________________________

Лабораторія зобов’язана повідомити Виконавця на протязі 24 годин телефонограмою про факт початку та закінчення аналізу проб для Відомчого контролю по № т.______________.

Виконання аналізів показників стічної води  допускається тільки по методиках, на які атестована лабораторія Виконавця

Результати цього аналізу подаються Споживачем на розгляд Виконавця у не більш як 7-денний термін з дня відбору проб стічних вод із зазначенням використаних методик виконання хімічних аналізів. Якщо вказані терміни минули та при аналізі стічних вод використані інші методики на які атестована лабораторія Виконавця результати аналізу проб для Відомчого контролю не розглядаються. Зберігання Проби для Арбітражного аналізу припиняється, розрахунки плати за перевищення ДК забруднень в стічних водах Споживача виконуються за результатами аналізу контрольної проби, виконаної  Виконавцем.

З порядком застосування результатів аналізу проб для Відомчого контролю та проб для Арбітражного аналізу ознайомлені:

_________________________________________________________________________________________

(підпис представника/ів Споживача) (прізвище, ім’я, по батькові)

Перелік показників для контролю

| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Позначка про показники, за якими проводитиметься аналіз проб для Відомчого контролю | Методика виконання вимірювань |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |

З правом та порядком передачі проб стічних вод ознайомлені. Претензії до процедури відсутні:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(підпис представника/ів Споживача) (прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(підпис представника/ів Виконавця) (прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(підпис представника/ів лабораторії) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 4.3

АКТ

ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ АРБІТРАЖНОГО АНАЛІЗУ

_____________                                                                                                      “____”_______________ 20__  р.

Відповідно до Акту про відбір проб стічних вод  №________ від  «____»___________20____р.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________                              (повне найменування та адреса підприємства )

договір №____________з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Представниками Виконавця________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

відповідно до ________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представників)

представниками Споживача_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника /ів)

присутності представників лабораторії ____________________________________________________

(назва лабораторії)

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника /ів)

відповідно до «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених  “____”____________ 20 __ р. з метою перевірки дотримання вимог ДК,

передано до лабораторії______________________________________________________________________________

(назва лабораторії)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представників)

для проведення Арбітражного аналізу наступна проба стічних вод_______________________________,

( дата, час )

Об'єм  проби ________ дм3

Позначка про стан маркування на пробі для аналізу________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Дата та час встановлення  маркування ______________________________________________________________________

Результати Арбітражного аналізу проб доводяться лабораторією до Споживача і Виконавця протягом 24 год. після закінчення аналізу, але не більше ніж через 7 діб після передачі проби для аналізу.

(Виконавець - тел.     _______________, Споживач – тел. _____________________________)

Лабораторія несе повну відповідальність за результати досліджень.

Перелік показників для контролю:

| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Позначка про показники, за якими проводитиметься аналіз проб | Методика виконання вимірювань |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |

З правом та порядком застосування результатів Арбітражного аналізу ознайомлені:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(підпис представника/ів Споживача) (прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(підпис представника/ів Виконавця) (прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(підпис представника/ів лабораторії) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 4.4

АКТ ФІКСАЦІЇ ВІДМОВИ №______

м.Рівне                                                                                                                                   ______________ 20___ р.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________                              (повне найменування та адреса підприємства )

договір №____________з власником (користувачем ) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Представниками Виконавця________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

відповідно до ________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представників)

а також _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(повне найменування присутніх інших  контролюючих органів ,посада, П.І.Б. представників вказаних органів)

склали цей акт про наступне:  “____”___________ 20____ р.    о ___________________________.

(зазначити час)

Споживач ____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(зазначити порушення відповідно«Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення » )

Були присутні:

представники Виконавця:

_____________________________________________________________________________________________

П.І. Б. підпис

_____________________________________________________________________________________________

П.І. Б. підпис

представники інших контролюючих органів (у разі їх присутності):

_____________________________________________________________________________________________

П.І. Б. підпис

_____________________________________________________________________________________________

П.І. Б. підпис

Примітка:

Згідно розділу V1. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованої водовідведення «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення»:

- при відмові Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб;

- зволіканні з допуском представника Виконавця на територію Споживача

( більш ніж 30 хвилин після його прибуття);

- створенні перешкод у відборі проб з боку представників Споживача.